
部 品 登 録 申 込 書
年    月    日
受付番号：　　　　　　　
                              　　　　     　　　　　　 　　　　　　（ＪＥＴ記載欄）
一般財団法人  電気安全環境研究所
  理事長  　　　　　　  殿    
                                        　住  　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　             　　　印
　下記の部品等について、ＪＥＴ認証部品等登録要領に基づく登録を受けたいので同実施要領 4.1項の規定により、次のとおり申し込みます。
記
１．品名：太陽電池モジュール用バックシート
２．型番：
３．定格等
    　定格電圧、定格周波数、定格電流等（材料、形状、寸法等の技術的情報を添付して下さい）
４．認証申込者の名称及び住所：
５．登録方式：      □　部品メーカー登録方式
                    □　セットメーカー登録方式
６．製造工場の名称及び住所：（複数の場合、全て記載）
７．試験基準：      □  電気用品安全法
                        □  省令第１項（                    　        ）
                        □  省令第２項（                      　      ）
                    ■  その他（試験基準：IEC61730-1;2004 5.1,5.3及び5.4項）
８．申込み：        □  新規申込
                    □  追加申込（登録証番号：　　　　　　　          ）
９．認証申込に関する連絡先・担当者
部品登録に関する詳細情報について（申込書別紙）
1. 製品名、製品の型及び仕様 / Product name, Model No. , and specification
	①型式番号/Type No.
	

	②製造者名/Manufacture Name
	

	③構造/Structure
	外面側/Outside-　　　　　　　　　　　　-内面側(太陽電池側)/Inside(PV cell side)

	④厚さ(全体)/

Total thickness(μm)
	

	⑤断面構成図/

Figure of cross section


	-内面側(太陽電池側)/Inside(PV cell side)-
-外面側/Outside-


（最もセル側の層で封止材との接着を目的としている層は除いて下さい。例としてEVAシート層、ポリオレフィン層など。）
各層（接着剤層も含む）の詳細情報を必ず全項目記入して下さい。
Please fill in detailed information on the each layer.
部品材料/ Material

	材料名/Material name
	製造者/Manufacture
	型式番号/Type no.
	厚さ

/Thickness
	色

/color

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


以下の項目に必要事項を記入してください。赤字の部分に記入もしくはチェックを入れて下さい。
追記：IEC61730-1:2004には具体的な試験規格が記載されていない項目があります。そのため、依頼者様とJETにて最も一般的な規格の適用を協議する必要がございます。チェックボックスがある項目につきましては要求事項に同意頂けるかどうか、回答お願いします。

	項目 Item
	IEC61730-1（構造に対する要求事項）: 　仕　様

Specifications prescribed in IEC61730-1
	添付資料No. Document No.

	5.1

5.4.1
	RTI値 RTI value：　　　　　　　　　
①積層構造の場合、どの層か明記下さい）

 対象となる層                                                
②要求事項：構成材料の１層でもRTI 90℃以上であること

 FORMCHECKBOX 
 　同意します
 FORMCHECKBOX 
 　同意しません
	必ず添付してください

	5.3 a)
	燃焼性等級 Flammability class：V-2（VTM-2）以上   

Flammability class is required V-2 (VTM-2) or better. 

①供試品を選択してください。

 FORMCHECKBOX 
   積層で試験

 FORMCHECKBOX 
 　全ての層を単層で試験

②試験方法を選択してください。

 FORMCHECKBOX 
 　VTM-2判定（ISO9773：1998 +Amd.1:2003）
 FORMCHECKBOX 
 　V-2判定（IEC60695-11-10：1999 +Amd.1:2003）
③サイズ、枚数について

VTM-2判定の場合：大きさＡ４サイズ　数量８枚
V-2判定の場合：大きさＡ４サイズ　数量４枚
　JETにて以下のサイズに切削します。

VTM-2　グレード：大きさ200mm±5mm、50mm±1mm、20枚

V-2　グレード：大きさ125mm±5mm、13mm±0.5mm、20枚
	JETで試験実施するので必要ありません。

not applicable

(Test in JET)

	5.3 b)
	耐トラッキング性 Comparative Tracking Index ：

①最大システム電圧が600V以下（試験はCTI250以上の確認）の場合を対象とします。

   最大システム電圧が601V～1500V（試験は2.5kV印加のトラッキング法では１時間）を対象とはしません。
 FORMCHECKBOX 
 　同意します
 FORMCHECKBOX 
 　同意しません
②要求値はＣＴＩ２５０以上。

　ＰＴＩ２５０（250Ｖだけ測定）を実施します。

 FORMCHECKBOX 
 　同意します
 FORMCHECKBOX 
 　同意しません
③サイズ、枚数について

厚さ３㎜以上、大きさ25×25㎜の試験片を、10個ほど作れる枚数を
提出して下さい。厚さ３㎜を確保するためにフィルムは重ねます。
（例：100μｍの場合、30枚重ねて3㎜とする）
④対象となるのは最も外側の層のみです。

	JETで試験実施するので必要ありません。

not applicable

(Test in JET)


	項目 Item
	IEC61730-1（構造に対する要求事項）: 　仕　様

Specifications prescribed in IEC61730-1
	添付資料No. Document No.

	5.3 d)

5.4.3
	ＵＶ試験結果 UV test results：

①アルミが入ってないタイプは積層で提出お願いします。

アルミが入っているタイプは図２の積層Ｃ層のみを提出お願いします。
試料の延伸方向（MD）を指示してください。

②サイズ、枚数について

大きさＡ４サイズ　数量８枚
③照射前後で以下の試験を適用します。

　（１）燃焼性試験（照射前後）

　　照射前後で燃焼性等級が変更しないこと

　　適用する規格：ISO9773：1998 +Amd.1:2003
IEC60695-11-10：1999 +Amd.1:2003
　（２）引張試験（照射前後）

　　照射後の物性値が照射前70％以上であること。

　　適用する規格：JIS C 2151：2006　10項

　（３）引張衝撃試験（照射前後）

　　照射後の物性値が照射前70％以上であること。

　　適用する規格ASTM D 1822-06

　（４）外観目視確認（照射後）

　　色の変化やクラックが無いこと。

 FORMCHECKBOX 
 　同意します
 FORMCHECKBOX 
 　同意しません
	JETで試験実施するので必要ありません。

not applicable

(Test in JET)

	5.4.2
	最大火炎伝播指数

Maximum flame spread index is required in case of no fire test MST23. 
①サイズ、枚数について

大きさ152×457㎜、数量10枚
	JETから第三者機関に依頼します。（試験片はJETへ郵送お願いします。）

	5.4.4
	部分放電試験結果（MST15）：

Test data of partial discharge test MST15 are required.
①適用等級Aに適用し、積層状態にて試験実施します。

図１．図２の「積層A層」が対象となります。
②サイズ、枚数について

大きさA4サイズ、数量10枚
	JETで試験実施するので必要ありません。

not applicable

(Test in JET)


・指定の項目（5.1/5.4.1）に資料（原則として第三者機関データ）を添付下さい。

・部分放電試験または燃焼性等級の試験は、事前に依頼試験済みの場合は記載下さい。

　成績書番号 test report number                                                           

[image: image1.png]HEAE

i

R ))

JLLE T

JLE £T))

Ex]

T ASTUENEAT

HEARE {
BE {

wHo {

=)

JLLE [€))

] €T

TR

TV LE €T3

SOLLE €T
el

i ASTUBRAT





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  rev.2011.4.1

