部 品 登 録 申 込 書

年    月    日

受付番号：

（ＪＥＴ記載欄）

一般財団法人  電気安全環境研究所

理事長  殿

住  　所

会 社 名

氏　　名　             　　　印

下記の部品等について、ＪＥＴ認証部品等登録要領に基づく登録を受けたいので同実施要領 4.1項の規定により、次のとおり申し込みます。

記

- 品名：太陽電池モジュール用端子ボックス

２．型番：

３．定格等

定格電圧、定格周波数、定格電流等（材料、形状、寸法等の技術的情報を添付して下さい）

＊詳細は申込書別紙に記載して下さい

４．認証申込者の名称及び住所：

５．登録方式：      □　部品メーカー登録方式

□　セットメーカー登録方式

６．製造工場の名称及び住所：（複数の場合、全て記載）

７．試験基準：      □  電気用品安全法　技術基準省令の解釈

（別表　　　　　                    　        ）

■  その他

（試験基準：IEC61730-1;2004 5.1,5.2,5.3,10項）

８．申込み：        □  新規申込

□  追加申込（登録証番号：                     ）

９．認証申込に関する連絡先・担当者（会社名、住所、ご担当者名、TEL、FAX、E-mail）

部品登録に関する詳細情報について（申込書別紙）

- 端子ボックス（端子台を含む）の仕様

以下の項目に必要事項を記入してください。赤文字の部分に記入もしくはチェックを入れて下さい。

| 製造者名 |  |
| --- | --- |
| (2) 型番及び定格 |
| 型番 | 最大 定格 電圧(V) | ダイオードの有無 | 端子 数 | 選択して下さい | 最も薄い箇所の厚さ(mm) （もしわかれば） |
|  |  |  |  | ケーブル取付済み端子 | 現地配線用 端子 |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
|  |  | 有 有/無 無 |  |  |  |  |
| (3) 端子ボックスに使用される絶縁材料 |
| 材料名 | 製造者 | 銘柄名 | 厚さ(mm) | 色 |
| (4) 端子台に使用される絶縁材料 端子ボックスと同一材料である（下記記載は不要です） 端子ボックスと同一ではない（この場合、下記に記入して下さい） |
| 材料名 | 製造者 | 銘柄名 | 厚さ (mm) | 色 | CMJ登録番号 （もしあれば） a) |
| ガスケット、シール、ポッティング材に使用される絶縁材料（もしあれば） |
| 材料名 | 製造者 | 銘柄名 |
| 必ず図面を添付して下さい（別紙を添付して下さい） 必ずどの部分にどの絶縁材料が使用される図面に明記して下さい |

注 a)： CMJ登録制度は電気製品の認証を経済的・効率的に行うために、製品に使用される部品・材料を事前に登録する制度で、絶縁材料の登録機関は一般財団法人　電気安全環境研究所です。

燃焼性（水平燃焼および垂直燃焼）の登録があれば、5.3項 a)の燃焼性等級試験が省略可能です。

登録番号例：“Ｖ－００００”、“Ｈ－００００”

参考：　CMJ 登録制度データベース　http://www.jet.or.jp/jetdb

- 予備確認

本試験の前に、必ず、端子ボックスの現物３個を送付して下さい。（蓋がある場合、蓋と本体を分離して下さい）試験品を分解し損傷することがあります。  同意します   同意しません

- 本試験（IEC61730-1の要求事項）

追記1：IEC61730-1:2004には具体的な試験規格が記載されていない項目があります。そのため、依

頼者様とJETにて最も一般的な規格の適用を協議する必要がございます。チェックボックスが

ある項目につきましては要求事項に同意頂けるかどうか、回答お願いします。

追記2：「～に使用されている絶縁材料」･･･製品そのものの形状ではなく、測定用に別途、規定の大き

さに成形加工した試験片を意味します。

追記3：「最終製品」･･･製品そのものの形状を意味します。

事前にJETで試験済みの項目がある場合は記載下さい。

（JETでの成績書の保管期間は２年間です）

依頼試験成績書番号または部品認証受付番号

登録書の言語を選択して下さい。    和文　  英文　  和文＋英文（追加料金有）

認証時に発行される登録書の付属書にＰＶモジュール認証に必要な情報は記載されます。更に具体的な数値データ入り成績書詳細版発行をご希望される場合は以下に記載して下さい。

和文（追加料金有）　  英文（追加料金有）　  和文＋英文（追加料金有）    不要

3-1．端子ボックスに使用されている絶縁材料に対する要求事項

| 項目 | IEC61730-1（構造に対する要求事項）仕様 |
| --- | --- |
| 5.1 | RTI値 端子ボックスの外郭絶縁材料について、RTIの認証を取得していることを証明する書類を必ず添付してください。 |
| 5.2 a) | 燃焼性等級（5VＢ以上であること） 対象は端子ボックスの外郭に使用されている絶縁材料 IEC60695-11-20：1999 +Amd.1:2003 同意します 同意しません |
| 5.2 b) | 燃焼性等級（水浸漬後５VＢ以上であること） 対象は端子ボックスの外郭に使用されている絶縁材料 UL746C 26項、58項（water exposure and immersion）を引用します。 82℃の水槽に7日間 + 23℃、50% RH気中にて2週間（燃焼性のみ） 水浸漬後５VＢ（IEC60695-11-20：1999 +Amd.1:2003）であること。 同意します 同意しません |
| 5.2 c) | ＵＶ試験 (1) 対象は端子ボックスの外郭に使用されている絶縁材料 (2) 照射前後（1,000時間）で以下の試験を適用します。(ANSI/UL 746C) 1. 燃焼性試験（照射前後）IEC60695-11-20：1999+Amd.1:2003照射前後で燃焼性等級が変更しない 2. 引張試験（照射前後） JIS K 7161：1994 (IDT: ISO5271) 引張速度 5mm/min 照射後の物性値が70％以上 3. 引張衝撃試験（照射前後） ASTM D 1822-06 照射後の物性値が70％以上 同意します 同意しません |
| 5.2 d) | ホットワイヤ試験（30ｓ以上であること） 対象は端子ボックスの外郭に使用されている絶縁材料 ホットワイヤのIEC規格(IEC60695-2-20)は2014年8月現在、廃版となっております。 そのため、このIECを引用しているJIS（JIS C 60695-2-20:2001）を試験規格とします。 同意します 同意しません |

3-2．端子ボックス内の端子台に使用されている絶縁材料に対する要求事項

| 項目 | IEC61730-1（構造に対する要求事項）仕様 |
| --- | --- |
| 5.1 | RTI値 端子台と端子ボックスの外郭絶縁材料が異なる場合は、端子台に使用されている絶縁材料について、RTIの認証を取得していることを証明する書類を必ず添付してください。 |
| 5.3 a) | 燃焼性等級 及び 大電流アーク（HAI） 燃焼性等級 IEC60695-11-10：1999 +Amd.1:2003 大電流アーク発火等級 UL746C 11項 下記のどれか一つを満たすこと 1.燃焼性等級HB 及び HAIが60 2.燃焼性等級V-2及びHAIが30 3.燃焼性等級V-1及び HAIが30 4.燃焼性等級V-0（または5VB）及びHAIが15 Note: 大電流アーク発火等級の試験は、要求値を満たした時点で完了とします。 例: 燃焼性等級が5VB以上の場合、大電流アーク発火等級15を超えた時点で試験適合完了。 同意します 同意しません |
| 5.3 b) | 耐トラッキング性 (1) 最大システム電圧が601V～1500Vの場合でも、ASTM D2303（2.5kV印加で、1時間トラッキングがないこと）の代替としてIEC60112（CTI250以上の確認）の試験を実施します。 同意します 同意しません (2) IEC60112によるPＴＩ２５０（250Ｖだけ測定）による方法、またはトラッキング破壊を生じたときの滴 下数と電圧の関係を示す曲線から５０滴に対応する電圧を求める方法のどちらかで要求値(ＣＴＩ２５０以上)を満たせば適合とします。 同意します 同意しません |

3-3．端子ボックス（最終製品）に対する要求事項

| 項目 | IEC61730-1（構造に対する要求事項）仕様 |
| --- | --- |
| 10.1 | カバー付配線隔室は閉鎖形であること |
| 10.2 | 壁の厚さは重合材料の場合、最小厚さ3mm 壁の厚さ3mm未満の場合でも、端子ボックスの外郭に使用されている絶縁材料の燃焼性等級が5VB以上であれば適合となります。 同意します 同意しません |
| 10.5 | ガスケット及びシール ガスケット及びシールの絶縁材料について、RTIの認証を取得していることを証明する書類を 必ず添付してください。ポッティング材を必ず充填する端子ボックスは、ポッティング材のRTIの 認証を取得していることを証明する書類を必ず添付してください。 |
| 10.7 | 鋭利な縁 配線隔室の容器は滑らかで、絶縁材、導体を傷つける可能性がある鋭利な縁やバリがあっては ならない。 |
| 現地配線用端子の場合、以下の7.2と10.3と10.4と10.6の確認が必要です。 |
| 7.2 | 現地配線用端子 7.2.1、7.2.2項参照 |
| 10.3 | 内容積 各導体に対応する最小内容積は、モジュールの全導体を含めて、規定値の±5%以内でなければならない。 |
| 10.4 | 開口部 すべての開口部は、適切な覆いを備えなければならない。 |
| 10.6 | 応力の軽減 導線に発生する応力が、モジュール内の電気配線系に伝わらないようにしなければならない。 |

備考

1. 「端子ボックスの外郭に使用されている絶縁材料」のサンプルのサイズ･枚数について

(1) 5.2 a), b), c) 燃焼性等級用（水浸漬、UV試験を含む）

大きさ125mm ± 5mm×13mm ± 0.5mm

厚さ 「申請した最も薄い箇所の厚さ(mm)」

を超えない厚さに調節して下さい

数量：65本

(2) 5.2 c) 引張・引張衝撃用（ＵＶ試験）

右記のダンベル形状： 数量:65本

厚さ　「申請した最も薄い箇所の厚さ(mm)」±10％

(3) 5.2 d) ホットワイヤ

大きさ125mm ± 5mm×13mm ± 0.3mm 厚さ：3.0mm ± 0.1mm 数量：10本

２. 「端子台に使用されている絶縁材料」のサンプルのサイズ･枚数について

(1) 5.3 a) 燃焼性等級用 大きさ125mm ± 5mm×13mm ± 0.5mm

厚さ 「申請した最も薄い箇所の厚さ(mm)」を超えない厚さに調節して下さい 数量：25本

端子ボックス外壁と同じ絶縁材料の場合、提出は不要です。

(2) 5.3 a) 大電流アーク用 大きさ 125mm ± 5mm×13mm ± 0.5mm

厚さ 「申請した最も薄い箇所の厚さ(mm)」を超えない厚さに調節して下さい 数量：15本

(3) 5.3 b) 耐トラッキング用大きさ　大きさ約100×100mm 厚さ：3.0mm以上 数量約5枚

rev.2015.2.6

# Text boxes

Approx.

9.53㎜

Width: 3.18mm±0.03㎜

Approx. 63.50mm